PAGE  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИБИРИ»
УТВЕРЖДЕНО:

Решением сессии Спиринского сельсовета 

Ордынского района Новосибирской области

от _____________________2013г.

 
Схема водоснабжения д.Антоново Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023 года
Директор                                                                    В.В. Кремер
Главный инженер                                                       А.С. Гаврилкин         
Новосибирск-2013 г

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование 

Схема водоснабжения д.Антоново Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.
Местонахождение объекта
Россия, Новосибирская область, Ордынский район, Спиринский сельсовет д.Антоново.

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

· Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

· Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

· Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Цели схемы: 

· обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения на период до 2023 года; 

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

Способ достижения цели: 

· строительство новых водозаборных скважин;
· строительство кольцевой водопроводной сети, обеспечивающей возможность качественного снабжения водой населения, социальных, производственных объектов и нужд пожаротушения д.Антоново Ордынского района;

· обеспечение подключения существующих объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке. 

· установка станции водоподготовки


Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2014 по 2018 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: 

Первый этап строительства – 2014 год: 
· Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных скважин и  водопровода д.Антоново (2,0км)
Второй этап строительства- 2016 год

· Строительство водозаборной скважины и водопровода 2км в д.Антоново 
Третий этап строительства- 2018 год
 Строительство станции водоподготовки в  д.Антоново
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры в д.Антоново
2.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 

3. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 

Контроль исполнения схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

ОГЛАВЛЕНИЕ
	
	Введение………………………………………………………………
	5

	
	Общие положения……………………………………………………
	6

	1
	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения……………………………………………………….
	                8

	2
	Баланс водоснабжения и потребления воды……………………….
	8

	3
	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………... 
	          11

	3.1
	Источник водоснабжения……………………………………………
	11

	3.2
	Улучшение качества воды…………………………………………...
	13

	4
	Предложения по строительству линейных объектов системы водоснабжения……………………………………………………….
	                14

	5
	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………..
	                                                16

	6
	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ………………………………….…………...
	                               21

	ПРИЛОЖЕНИЯ

	1
	Техническое задание………………………………………….……...
	23

	2
	Геолого-технический разрез проектируемой скважины…………..
	25

	3
	Основные проектные данные проектируемой скважины………….
	26

	4
	Паспорт павильона…………………………………………………...
	27

	5
	Схема зоны санитарной охраны проектируемой скважины………
	30

	6
	Обзорная схема объектов системы водоснабжения………………..
	31

	7
	Рекомендации по эксплуатации систем водоснабжения…………..
	32


ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения на период 2013-2017гг и на период до 2023г года д.Антоново Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области разработана на основании следующих документов: 

· Техническое задание, утвержденное Главой Спиринского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области;
· Генеральный план Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской  области, выполненного консалтинговой компанией «Корпус»; 
· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области 2013-2021 годы;
· Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83; 

· Водного кодекса Российской Федерации. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию централизованной системы водоснабжения и обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей в д.Антоново Ордынского района Новосибирской области.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры – водозаборная скважина, станцию водоподготовки, сети водопровода. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по строительству новых объектов системы водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств областного бюджета и денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения. 

Общие положения
Д.Антоново входит в состав  Спиринского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. 
Территория Спиринского поселения общей площадью 24351 га расположена в юго-западной части Ордынского района Новосибирской области и находится на расстоянии 145 км юго-западнее областного центра города Новосибирска и 40 км юго-западнее районного центра – рабочего поселка Ордынское. 

На территории поселения расположено 3 населенных пункта: село Спирино, село Усть-Алеус и деревня Антоново. МО Спиринский сельсовет обладает достаточным трудовым потенциалом возможности развития экономики. 

Население муниципального образования составляет на 01.01.2012 года 1094 человека. Население деревни Антоново составляет 219 человек. На протяжении последних лет численность населения постепенно снижается. 
Наиболее важными особенностями сельского поселения Спиринский сельсовет являются:
· компактное размещение двух малых населенных пунктов поселения -с.Усть-Алеус и д.Антоновка, главной планировочной осью которых является ул. Кириллова;
· преимущественно лесохозяйственная ориентация деятельности в поселении;

· минимальное количество земель сельскохозяйственного назначения;

· наличие на территории поселения автодороги территориального значения;
· территория поселения занимает часть прибрежной полосы Новосибирского водохранилища.

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области и Ордынского района и зависит от социально-экономической ситуации в стране. 

Численность населения поддерживается за счёт приезжих, желающих иметь дома или дачи в лесу, на берегу Оби, т.е. организовать свой отдых. Как следствие – увеличение численности пенсионеров, нетрудоспособного населения. 

На территории населенного пункта формируются основные планировочные элементы:

· селитебная зона, включающая кварталы жилой, общественной застройки и территории рекреационного назначения;

· производственная площадка для переработки леса ООО «Русский лес»
В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Система водоснабжения в д.Антоново отсутствует, население пользуется водой из частных колодцев.
В целом на территории Спиринского сельсовета для водоснабжения населения эксплуатируются подземные воды, приуроченные к верхней зоне трещиноватости палеозойских отложений, глубина залегания которых колеблется от 15 до 50 м. Водовмещающими породами служат песчано-глинистые сланцы и песчаники, мощностью 40-50 м. В кровле зоны залегает водоносный горизонт террасовых отложений мощностью 8-12м.

Подземные воды напорные. Статические уровни при бурении скважин устанавливались на 8-10м ниже поверхности земли. Дебиты при откачках составляли 1,7-5,5 л/с при понижениях уровня воды 16-53 м.

По качеству подземные воды пресные с минерализацией 0,4-1,0 г/дм3, гидрокарбонатные кальциево-натриево-магниевые, натриево-кальциево-магниевые, магниево-кальциево-натриевые, жесткие (общая жесткость – 8-10 ммоль/дм3). 
2. Баланс водоснабжения и потребления воды
В перспективе предусматривается строительство централизованной системы водоснабжения. Все потребители будут централизованно получать воду из сельского водопровода. 

Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на  питьевые нужды домашнего скота, полив, пожарный запас.  

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2018 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения; 

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; 

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями; 

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для: 

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными – 150 л/сутки на человека. 
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления: 

- общественно-деловые учреждения – 10 л на одного работника; 

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 10 л на одного работника;

-  дошкольные образовательные учреждения -10 л на одного ребенка. 

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлен в таблице.

Перспективный расчет нормативного водопотребления д.Антоново 
на расчетный срок до 2023 года
	Потребители воды
	Ед. измере​ния
	Норма расхода воды, л/сутки
	Кол-во единиц
	Кол-во рабочих дней
	Максимальный расход воды

	
	
	
	
	
	м /сут.
	Тыс. м3/год

	Население проживающее и домах:
	
	
	
	
	
	

	-с ванными и канализацией
	чел.
	150
	232
	365
	34,8
	12,7

	Итого:
	
	
	
	
	34,8
	12,7

	Животноводческий сектор
	
	
	
	
	
	

	Личный скот
	
	
	
	
	
	

	- коровы молочные
	гол.
	100
	20
	365
	7,3
	2,66

	- молодняк до 2-х лет
	гол.
	30
	10
	
	0,3
	0,11

	-свиньи
	гол.
	50
	20
	
	1
	0,37

	-куры
	гол.
	1
	20
	
	0,02
	0,007

	Итого:
	
	
	
	
	8,62
	3,1

	Культурно-бытовой сектор:
	
	
	
	
	
	

	- магазин
	прод.
	250
	2
	365
	0,5
	0,2

	Итого:
	
	
	
	
	43,42
	15,8

	Полив
	м2
	5
	8000
	100
	40,0
	4,0

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	83,42
	18,9

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	8,34
	1,89

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	91,76
	20,97


Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. 

Расходы воды на наружное пожаротушение:

-5 л/с  в жилой зоне и  на предприятиях местной промышленности (табл. № 1  СП 8.13130.2009);

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 1. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Противопожарный запас составляет 54 м3. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.
3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
3.1 Источник водоснабжения
В качестве источника водоснабжения, в данном населенном пункте предполагается использовать водозаборные скважины. Для надежного обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения необходимо запроектировать одну водозаборную скважину. При расчетном водопотреблении 92м3/сутки и производительности скважины 6м3/час достаточно будет эксплуатации одной скважины, в период большего расхода воды предусмотреть подключение резервной скважины, пробуренной на территории с. Усть-Алеус. Исходя из геологического строения, глубину скважины принять 80 м, дебит 6 м3/час.
На основании анализа материалов по ранее пробуренным водозаборным скважинам на территории Спиринского сельсовета предполагается вскрыть проектными скважинами следующий геологический разрез:

	№

пп
	Геологи-ческий индекс
	Краткое описание пород
	Глубина

подошвы

слоя, м
	Мощ-

ность

слоя, м
	Группа

пород по

буримости

	1
	QII-III
	Суглинок желтый
	5
	5
	I

	2
	
	Глина с прослоями песка
	30
	25
	III

	3
	PZ
	Песчано-глинистый сланец серый крепкий трещиноватый водоносный
	80
	50
	V


Конструкция скважины при этом намечается следующая:

	Интервал

бурения, м
	Диаметр

долота, мм
	Наименование

колонны
	Интервал

обсадки, м
	Диаметр

труб, мм/

толщина

стенки, мм
	Интервал

цементирования, м


	0-30
30-80
	349,2
244,5
	Эксплуатационная

Фильтровая
	+0,3-30
+0,5-80
	273/8,9
168/7
	0-20


Для постоянной эксплуатации в скважину устанавливается погружной насос типа ЭЦВ6-6,5-60. Над скважиной устанавливается павильон полного заводского изготовления с установленными в них приборами отопления и электроосвещения. Технологическое оборудование поставляется  в собранном виде и монтируется внутри здания павильона после установки его над скважиной.

В состав технологического оборудования входят:

· оголовок, который устанавливается опорной плитой на эксплуатационную колонну и соединяется с водоподъемными трубами, обеспечивая защиту ствола скважины от попадания посторонних предметов;

· в опорной плите предусмотрено закрывающееся пробкой технологическое отверстие для замера статического и динамического уровня при эксплуатации;

· для отбора проб воды на химический и бактериологический анализы на оголовке предусмотрен кран;

· давление, развиваемое погружным насосом, фиксируется установленным на оголовке манометром;

· для предотвращения попадания воды из водопровода в скважину устанавливается обратный клапан;

· на напорной линии после запорной арматуры на расстоянии не менее 0,5 м монтируется водомер типа СТВ-50 для замера объема отбираемой воды.

· для отвода воды при откачке после ремонтных работ или длительного перерыва в работе  до запорной арматуры основной линии устанавливается сбросной патрубок с задвижкой ДУ 50мм., оканчивающийся пожарной соединительной головкой для подачи воды в пожарную машину.

Для привода погружного насоса используется частотно регулируемый привод (ЧРП), который позволяет поддерживать давление воды в системе, экономить электроэнергию до 50%, исключить человеческий фактор в работе и исключить перекос фаз на электродвигатель насоса, увеличить ресурс работы насоса за счет плавного режима пуск-остановка.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
3.2 Улучшение качества воды

Так как вода в природном состоянии не отвечает требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по содержанию жесткости предусматривается станция водоподготовки. В связи с тем, что основной водопотребностью села являются нужды на летний полив и животноводческий сектор, для обеспечения потребностей населения в качественной питьевой воде, к разработке принята станция водоподготовки  с локальным водоразбором производительностью 1м3/час. Станция водоподготовки выполнена на основе технико-коммерческого предложения на систему подготовки воды для хозяйственно-питьевых нужд в блочно-модульном исполнении. 
Станцию водоподготовки предполагается разместить в по ул.Кирилова. В качестве источника водоснабжения используется проектируемый водопровод присоединяющийся к станции водоподготовки в  ближайшем колодце.

От водопровода вода будет подаваться в станцию водоподготовки и далее к потребителю (водоразбор очищенной воды будет осуществляться непосредственно в здании водоподготовки).

Для соединения проектируемой станции водоподготовки с подающим водопроводом устраивается соединительный водопровод для отбора исходной воды. 

Для отвода промывной воды устраивается самотечная линия и водонепроницаемая емкость, вода из которой откачивается специализированными автомашинами и вывозится для утилизации в места, определенные администрацией.

Станция водоподготовки производительностью 1м3/час монтируется в модульном здании полной заводской готовности (по ГОСТ 22853-86)  с габаритными размерами в плане 2,45*6,00 м. Здание одноэтажное из металлических конструкций с теплоизоляцией ограждающих конструкций, IIIа степени огнестойкости, оборудовано электрообогревателем и системой освещения от внешнего источника электроснабжения. Здание монтируется на ленточный фундамент, выполненный из фундаментных блоков ФБС, уложенные на щебеночную подготовку толщиной 240 мм. Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1,5 м. 
Исходя из химического состава воды, приведенного в паспортах существующих скважин и требований, предъявляемых к качеству воды, корректировке подлежат следующие параметры:

	Показатель
	Ед.изм.
	Концентрация
	Требующ.значение

	Жесткость общая 
	мг-экв/л
	5,4-15,0
	7,0


4. Предложения по строительству линейных объектов системы водоснабжения

На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения. 

Принципиальная схема водоснабжения проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

Основной водозаборный узел, расположенный на свободной от застройки территории в восточной части села состоит из:

· одной водозаборной скважины производительностью 6 м3/час, 

· станции водоподготовки с локальным водоразбором, производительностью 1 м3/час, расположенной на ул. Кирилова.
 -  централизованный кольцевой водопровод, общей протяженностью 2000м, оснащен водопроводными колодцами, оборудованными запорной арматурой и пожарными гидрантами по ГОСТ 8220-85. Размещение гидрантов предусмотрено так, чтобы обеспечить свободную установку гидранта и открывание крышки колодца. Пожарные гидранты в районе жилой одноэтажной застройки расставлены в среднем через 200м, пожаротушение жилых домов может осуществляться одновременно из двух пожарных гидрантов. Водопроводная сеть с гидрантами расположена в большинстве случаев в 2,5м от края проезжей части. В том случае, когда гидранты расположены на большем расстоянии, проектом предусматриваются съезды. Съезды к пожарным гидрантам и отмостка вокруг колодцев выполняются из щебня толщиной 120мм по песчаной подготовке. Воду из гидрантов отбирают на пожарные нужды и при проведении технического обслуживания. Для подключения потребителей в колодцах предусмотрены гребенки с вентилями диаметром 32мм. Основной водопровод выполнен из труб полиэтиленовых диаметром 110мм по ГОСТ 18599-2001 со следующими характеристиками: SDR 21, PE100, PN8, толщина стенки 5.3мм.
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения регулируются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок водопроводных сооружений и водопровода. Его назначение  - защита водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Так как водоносный горизонт верхней трещиноватой зоны палеозойских отложений защищен сверху водонепроницаемыми породами, граница I пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии 30м от водозабора.


В границах первого пояса реализуются следующие мероприятия:


В процессе строительства применяются экологически чистые материалы,
засыпают приемный амбар, отстойники, желоба циркуляционной системы и другие углубления, рекультивируя нарушенный слой почвы, производят планировку площадки с учетом отвода поверхностного стока за пределы ее границ в водоотводящие канавы и ограждают забором.


В границах первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора и водопроводных сооружений, проживание людей, а также применение ядохимикатов.


Второй и третий пояс (зона ограничений) представляет собой территорию, использование которой ограничивается в целях предохранения эксплуатируемого водоносного горизонта от загрязнений.


Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета.


Граница второго пояса ЗСО определена, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят микробные (нестабильные) загрязнения, то они не достигнут водозабора. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т
[image: image1.wmf]1

=200 суток.


Граница третьего пояса ЗСО определена исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят химические (стабильные) загрязнения, то они если и достигнут водозабора, то не ранее расчетного времени Т
[image: image2.wmf]2

=25лет.


На территории второго и третьего поясов ЗСО должны быть выявлены и ликвидированы старые бездействующие скважины. Кроме того, запрещается:


-бурение новых скважин и любое новое строительство без согласования с Роспотребнадзором;


-размещение складов ГСМ, ядохимикатов и других источников химического загрязнения почвы.


В пределах второго пояса ЗСО кроме вышеуказанных мероприятий запрещается размещение сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения.


В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль.


Исходя из гидрогеологических условий и дебита скважин, зоны ограничений второго и третьего пояса скважин представляют собой радиус 61 и 406 м соответственно.
          
Перед сдачей скважины в эксплуатацию производится опытная откачка с отводом откачиваемой воды от скважины за пределы первого пояса зоны санитарной охраны и сбрасывается на задернованный участок рельефа.

В случае выхода из строя  скважин, не подлежащих ремонту, для предотвращения загрязнения водоносного горизонта, скважину необходимо ликвидировать путем санитарно-технической заделки, согласно правилам ликвидационного тампонажа. Последовательность работ по санитарно-технической заделке скважины следующая:

Ведется промывка скважины до осветления воды, после чего производится дезинфекция ее раствором хлорной извести. Доза активного хлора должна быть не менее 75-100 мг на 1 литр воды. Раствор хлорной извести вводится посредством колонны рабочих штанг, опущенных в скважину в интервал рабочей части. Контакт хлора с водой в скважине должен продолжаться не менее 2 часов. Объем хлорной воды принимается равный тройному объему ствола скважины. Затем рабочая часть скважины засыпается промытым, устойчивым в химичес​ком отношении материалом (песком, гравием). Поверх песчано-гравийной обсыпки заливается через заливочные трубы, ниж​ний конец которых должен быть выше на 1-2 м уровня засыпки, цементно-песчаный раствор на высоту 10м. Верхнюю часть ствола скважины на 1,5-2,0 м ниже устья ее забрасывают гли​ной. Для тампонажа применяют вязкую глину, из которой изготавливают шарики диа​метром на 30-40 мм меньше диаметра скважины. Устье скважины ликвидируется следующим образом. Вокруг устья копается шурф размером 1x1x1 м, обсадная труба срезается на 0,5 м ниже уровня земли и сверху заваривается металлической крышкой, на которой фиксируются данные по скважине. Шурф до глубины 0,5м заливается цементным раствором, после затвер​дения которого засыпается землей и устанавливается металлический знак. По окончании ликвидационного тампонажа скважины составляется акт, в котором отражаются конструктивные параметры. Акт должен быть представлен в местные органы Роспотребнадзора и соответствующие  подразделения Департамента по недропользованию. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит за счет неорганизованных выбросов и ограничено сроками строительства.

К загрязняющим веществам относятся продукты неполного сгорания топлива в двигателях строительных машин и механизмов, вещества, выделяющиеся при выполнении сварочных, изоляционных, земляных работ, при перевозке строительных материалов.

Источниками неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн в период строительства являются:

- строительные машины и механизмы, при этом в атмосферу будут выделяться следующие вещества: углерода оксид, углеводороды, оксиды азота (в пересчете на NO2), серы диоксид, сажа;

- окрасочные и изоляционные работы, при этом в атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества: ксилол, уайт-спирит;

- сварочные работы, при этом в атмосферу будут выделяться следующие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2, фториды (в пересчете на фтор), фтористый водород, азота диоксид, углерода оксид;

- пыление при производстве строительных работ, при этом в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2.

Выбросы при строительстве объекта носят временный, непродолжительный и неизбежный характер, поэтому расчет рассеивания загрязняющих веществ производить не целесообразно. Приемы, способы труда и применяемые механизмы и машины отвечают уровню развития производительных сил в России.

Для защиты атмосферного воздуха при выполнении строительных работ необходимо предусмотреть следующие природоохранные мероприятия: 

а) осуществлять контроль над токсичностью выхлопных газов при техосмотре и при выпуске на линию строительной техники;

б) транспортные средства, участвующие в перевозке сыпучих материалов должны быть снабжены укрытиями;

в) снижение загрязнения воздуха пылью при погрузочно-разгрузочных работ следует осуществлять за счет уменьшения количества перевалок пылящих материалов.

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении строительных работ необходимо выполнять следующие мероприятия: 

1. Работа строительной техники производится только в пределах полосы отвода. 

2. Применение не токсичных строительных материалов.

3. Запрещается слив производственных и бытовых отходов на поверхность земли.

4. Производить складирование строительных материалов, отходов в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в водоносный горизонт.

5. Двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на экономное сжигание топлива.

6. Запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке.

При соблюдении вышеуказанных требований загрязнение водной среды в период производства работ будет минимальным.

Восстановление территории после завершения строительства объекта: на территории объекта должен быть убран строительный мусор, выполнены планировочные работы в размерах, предусмотренных требованиями технических нормативов и в объемах, согласованных с Заказчиком. 

Отходы, образующиеся в процессе строительства объектов, собираются, размещаются и утилизируются подрядчиком по предварительно заключенным договору с коммунальной службой и др. организациями, имеющими   право производства данного вида работ. 

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН. 

 В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др. 

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Коридоры  трасс водопровода увязаны с генеральным планом поселения и населенного пункта, должны быть согласованы в установленном порядке.
6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Финансовые потребности определены на основании стоимости объектов-аналогов с учетом прогнозных индексов-дефляторов до 2018 года.

Общий объем финансирования схемы мероприятий на период до 2018 года составляет 12 510,00 тыс. руб.
	№ пп
	Мероприятие
	Обоснование
	Объем финансирования

руб.
	Срок реализации
	Источник финансирования

	1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважин и водопровода 2 км в д.Антоново
	Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации
	250 000
	2014
	Местный бюджет

	2


	Строительство водозаборной скважины и водопровода 2 км в д.Антоново
	Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2016г
	9 060 000
	2016
	Местный, областной бюджеты.

Средства внебюджетных источников

	3
	Строительство станции водоподготовки в д.Антоново
	Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2018г
	3 200 000
	2018
	Местный, областной бюджеты.

Средства внебюджетных источников

	ИТОГО:
	12 510 000
	
	



_1410673030.unknown

_1410673031.unknown

